ICS 13.200

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0104—XXXX

住宅小区电动汽车充电设施验收方法

Acceptance method for electric vehicle charging facilities in residential community

（征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	2

5　验收对象	3

6　验收要求	3

7　验收方法	5

8　验收评价	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：……等。

本标准主要起草人：……等。

住宅小区电动汽车充电设施验收方法

范围

本文件规定了住宅小区电动汽车充电设施验收总则、验收对象、验收要求、验收方法及验收评价。

本文件适用于新建及改造住宅小区非露天1000V及以下电动汽车充电设施的验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GBT 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| --- | --- |
| GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
| GB/T 7251.8-2020 | 低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 29317-2021 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 36278-2018 | 电动汽车充换电设施接入配电网技术规范 |
| GB/T 41236-2022 | 能源互联网与分布式电源互动规范 |
| GB/T 37293-2019 | 城市公共设施 电动汽车充换电设施运营管理服务规范 |
| GB/T 37295-2019 | 城市公共设施 电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求 |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50053-2013 | 20kV及以下变电所设计规范 |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 50150-2016 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 50229-2019 | 火力发电厂与变电所设计防火规范 |
| GB 50171-2012 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB 50168-2018 | 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 |
| GB 50016-2014 | 建筑设计防火规范 |
| GB 50140-2005 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB 50067-2014 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 |
| DL/T 2179-2020 | 电力源网荷互动终端技术规范 |
| DL 5027-2022 | 电力设备典型消防规程 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导充电机技术条件 |
| NB/T 33002-2018 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| NB/T 33008.2-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 |
| JJG 1148-2022 | 电动汽车交流充电桩检定规程（试行） |
| JJG 1149-2022 | 电动汽车非车载充电机检定规程（试行） |

术语和定义

GB/T 29317—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 住宅小区电动汽车充电设施 charging facility in residential areas

安装于住宅小区非露天场所，采用整车充电方式为电动汽车提供电能的相关设施的总称，一般包括充电系统、供电系统、监控系统。

- 充电系统 EV charging system

由充电设施内的所有充电设备、充电电缆及相关辅助设备组成，实现安全充电的系统。

[来源：GB/T 29781—2013, 3.5，有修改]

- 供电系统 power supply system

为充电系统的运行提供电源的电力设备和配电线路的总称。

[来源：GB/T 29781—2013, 3.6，有修改]

- 监控系统 EV surveillance system

对充电设施的供配电状况、充电设备运行状态、环境监察及报警装置进行信息采集、网络通信、信息处理，实现设备监视、控制和管理的系统。

[来源：GB/T 29781—2013, 3.7，有修改]

- 传导充电conductive charge

利用电传导给蓄电池进行充电的方式。

[来源：GB/T 29317—2021, 4.1]

- 交流充电桩AC charging spot

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

[来源：GB/T 29317—2021, 5.3]

- 非车载充电机off-board charger

固定连接至交流或直流电源，并将其电能转化为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。

[来源：GB/T 29317—2021, 5.2]

验收对象

住宅小区电动汽车充电设施为固定安装设备，宜由住宅小区统一开展停车位改造、统一建设、统一管理，也可由住宅居民申请安装自用充电设施。

对于已完成电动汽车充电设施建设并申报验收的住宅小区，应开展住宅小区电动汽车充电设施验收。

住宅小区电动汽车充电设施验收对象包括文件资料、供电系统、充电系统（交流充电桩、非车载充电机）、监控系统。

验收要求

现场验收应具备的条件和环境

验收条件

住宅小区电动汽车充电设施已在现场完成安装、调试，各项功能正常。

为确保工程使用的充电设施质量、性能符合要求，验收现场宜采用抽样检测的方法，同一住宅小区充电设施建议按照申报验收总量的5%抽检，抽检范围应涵盖参与充电设施建设或改造的设备供应商及运维单位。一个住宅小区最小抽检数量为1套。

被验收单位按照6.2准备好现场验收文件资料。

验收环境

- 现场检验时电能质量应在充电设备正常工作允许范围内，环境条件应满足GB/T 18487.1-2015中14.1正常使用条件所规定的室内设施环境要求。

文件资料验收

被验收单位应提供的现场验收文件资料包括但不限于出厂资料、申请报装资料等：

- 出厂资料验收

- 被验收单位应提供的出厂验收文件资料包括但不限于：

——充电设施出厂试验报告；

——制造厂提供的各规格充电设施所覆盖的第三方产品认证证书和型式试验报告；

——产品说明书、装配图、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

- 申请报装资料验收

- 被验收单位应提供的报装资料包括但不限于：

——住宅居民自用充电设施应提供个人自用充电设施建设申请、个人自用充电设施验收报告；

——建设主体质量终身责任制承诺书、运营单位资质证明，运营管理单位应能满足GB/T 37293-2019的要求；

——承装（修、试）电力设施许可证；

——充电设施工程概况、项目平面图；

——施工图、配电箱接线图、施工设计说明书、施工物料清单、施工材料发票复印件；

——充电设施建工工程施工合同、施工日志、工程材料进场验收单、安装记录、竣工调试记录；

——设备验收单、设备移交单、竣工检验记录。

供电系统验收

- 充电设施供电系统应符合GB 50052-2009中的规定，变压器室、配电室应符合GB 50053-2013的规定，低压配电部分应符合GB 50054-2011中的规定。

- 充电设施总容量、受电变压器总容量应符合GB/T 36278-2018中5.1的规定。

- 充电设施接入点及供电距离应符合GB/T 36278-2018中5.2、5.3的规定。

- 电源电压和电流应满足NB/T 33002-2018与NB/T 10902-2021中的要求。

- 新建、扩建或者改造的充电设施供配设施投运前应按照GB 50150-2016中8.0.2、11.0.1、14.0.1及17.0.2关于电气装置安装、交接试验标准的相关规定进行交接试验，且试验结果应全部合格。

- 充电设施高、低压开关柜及二次回路接线应符合GB 50171-2012的相关规定。

- 充电设施电缆线路施工应符合GB 50168-2018的相关规定。

- 充电设施在公用电网接入点的电能质量应符合GB/T 29781-2013中6.2.5的相关规定,电压不平衡度应符合GB/T 29316-2012中5.1 的相关规定。

充电系统验收

电动汽车非车载直流充电机应满足NB/T 33001-2018的要求。

电动汽车交流充电桩应满足NB/T 33002-2018的要求。

电动汽车充电设施传导式充电接口应满足GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.2-2015、GB/T 20234.3-2015的要求。

充电系统计量特性应满足GB/T 28569-2012、JJG1148-2022、JJG1149-2022要求。

充电系统的无功补偿应符合GB/T 36278-2018的规定。

充电设施接入公共电网后，公共连接点的电能质量应符合GB/T 36278-2018的规定。

对于具备有序充电、车网互动功能的充电设施，其充电系统应满足GB/T 41236-2022、DL/T 2179-2020的要求。

对于具备全生命周期智能运维功能的新型成套充电设施，其供电系统应满足GB/T 7251.8-2020的要求。

监控系统验收

由住宅小区统一管理的充电设施应配备监控系统。

具备监控系统的住宅小区充电设施，应满足以下要求：

- 监控系统功能和技术指标宜符合GB/T 37295-2019、NB/T33005-2013的有关规定；

- 监控系统线缆敷设、引入、接续应符合GB50093-2013及GB50312-2016的相关规定；

- 对于具备全生命周期智能运维功能的新型成套充电设施，其监控系统应满足GB/T 7251.8-2020的要求。

外观验收

标志标识检查

- 充电设施的合格证和铭牌安装齐全、端正、牢固、字迹清晰，具有明显的警示标志，铭牌内容应符合NB/T 33001-2018或NB/T 33002-2018的要求；

- 金属外壳的充电设施，应具备可靠接地和接地标识。

外壳检查

- 检查外壳是否牢固，结构上防止人体轻易触及露电部分，不会因变形而使带电部分与外壳相接触。

- 充电设施倾斜度不应超过5%；

- 底座或挂架固定可靠，无松动，框架无变形；

- 外壳防护等级不低于GB/T 4208-2017中IP32级别；

- 所有充电设施不借助专用工具可拆卸的门盖或外壳的进出线孔应良好封堵，无肉眼可见明显的缝隙。

充电设施内部检查

- 所有充电设施内部电源进线、出线应布置整齐，并可靠固定，无表皮破损；

- 充电设施内应无异物。

布局验收

充电设施的布局应满足以下条件：

- 充电设施选址所在建筑物的消防设计应符合国家消防安全的相关标准，对于未通过消防验收或具有严重消防隐患的建筑物内，不应作为充电设施的选址场所；

- 充电设施不应布置于疏散通道上,不应遮挡行车视线,应采取防撞措施;电动汽车在停车位充电时不应妨碍区域内其他车辆的充电与通行。

- 充电及附属设施的布局及安装宜充分利用就近供电、消防及防排洪等公用设施，应满足便于电动汽车的出入、停放以及充电人员操作，不应影响建筑物场所原有消防分区功能和消防设施的使用，特别是消防车道、消防栓、自动喷淋系统等，同时应注意规避因消防设施爆裂、漏水等极端情况产生设备浸水、漏电等风险；

- 电动汽车在停车位充电时不应妨碍周边其他车辆的充电与通行；

- 充电设施周围不应有影响充电设施正常通信功能的障碍物；

- 住宅居民自用充电设施应安装在个人自有车位（宅基地）、人防车位或1年以上（含1年）租赁车位上安装充电设施（机械车位除外）；

- 充电设施应远离可燃物堆放或动用明火地点，充电设施不应设置在易淹没的低洼、泄洪道周边等位置，周围建筑物不得影响设备排风等设施的正常运行，充电设施安装环境与充电设施外壳防护等级相匹配。

消防验收

充电设施的消防安全应满足以下条件：

- 充电设施的消防安全应符合DL 5027-2022的有关规定；

- 住宅小区电动汽车充电设施建设应符合GB 50067-2014的相关要求；

- 集中布置的充电设施区域应按GB 50140-2005的规定配置灭火器；

- 充电设施与其他建筑物、构筑物之间的防火间距应满足GB 50229-2019、GB 50016-2014的有关要求。

验收方法

文件资料检查

检查被验收单位提供的出厂验收资料及申请报装资料。

对充电设施的资料和实物进行一致性检查，包含但不限于关键组部件、文件基本信息与名牌标识符合性等。

供电系统检查

检查充电设施的供电设备、配电线路，应满足5.3的要求。

充电系统检查

按照NB/T 10901-2021中所规定的验收检验项目及检验方法开展充电系统检查。

监控系统检查

对具备监控系统的充电设施开展监控系统检查：

模拟充电设施正常充电状态，检查充电实时数据与监控系统采集数据一致性，应满足5.5的要求；

模拟充电设施发生异常状态，检查监控系统报警状态，应满足5.5的要求；

检查监控系统设备布线、线缆布放，应满足5.5的要求。

外观检查

检查充电设施警示标志、铭牌内容，应满足5.6.1的要求；

检查充电设施各类设备的外观，应满足5.6.2的要求；

检查充电设施各类设备内部，应满足5.6.3的要求。

布局检查

检查充电设施所在位置及周围环境。

消防检查

检查充电设备防火条件、充电设施所在建筑物的消防设计水平及消防器材配置情况。

验收评价

合格判断

验收达到以下要求时，可认为验收通过：

- 文件资料齐全；

- 所有软硬件设备型号、配置、数量和技术参数均满足项目合同等技术文件的要求；

- 验收结果不存在不符合项，满足本标准及相关国家和行业标准规范的要求；

整改与复验

充电设施存在不符合项，在规定时间内整改并复验合格。

______________________________