ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

低压分布式电源采集监控系统                  第11部分：接口转接器检验规范

Acquiring and monitoring system of low-voltage distributed resources—

Part 11: Inspection specification for interface adapter

2025.06.15 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

XXXX-XX-XX实施

T/CIMA 0142.11—XXXX

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　试验条件	1

5　试验方法	2

6　检验规则	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》的第11部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本次为首次发布。

引  言

T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。

——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。

——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。

——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。

——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。

——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。

——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。

低压分布式电源采集监控系统

第11部分：接口转接器检验规范

- 范围

本文件规定了接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。

本文件适用于接口转接器的型式检验和出厂检验等环节。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 2423.1—2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.2—2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.10 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 4208—2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 5169.11 | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT) |
| DL/T 645—2007 | 多功能电能表通信协议 |
| DL/T 698.31—2010 | 电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范—通用要求 |
| DL/T 698.45 | 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议 |
| T/CIMA 0142.1 | 低压分布式电源采集监控系统 第1部分：总则 |
| T/CIMA 0142.6 | 低压分布式电源采集监控系统 第6部分：接口转接器技术要求 |

- 术语和定义

T/CIMA 0142.1和T/CIMA 0142.6界定的术语和定义适用于本文件。

- 试验条件

  - 试验设备

试验设备包括测试主机、高低温交变湿热试验箱和静电放电模拟器等设备。

  - 气候环境条件

除静电放电抗扰度试验，相对湿度应在30%～60%外，各项试验均在以下大气环境条件下进行，即：

- 温度：15 ℃～35 ℃；

- 相对湿度：25%～75%；

- 海拔高度：2000 m以下。

在每一项目的试验期间，气候环境条件应相对稳定。

  - 电源条件

试验时电源电压：12 V，允许偏差±5%。

- 试验方法

  - 型式要求

    - 外形结构

      - 外形尺寸

使用游标卡尺测量接口转接器外观尺寸。

      - 状态指示

目测法。

    - 接口

目测法。

    - 标识和标志

目测法。

  - 技术要求

    - 环境要求

      - 高温

按照GB/T 2423.2—2008中Bb类的试验方法，并在下列条件下进行：

- 温度：70 ℃；

- 持续时间：6 h；

- 恢复时间：0.5 h，连续通电。

      - 低温

按照GB/T 2423.1—2008中Ab类的试验方法，并在下列条件下进行：

- 温度：-40 ℃；

- 持续时间：6 h

- 恢复时间：0.5 h，连续通电。

      - 恒定湿热

按照DL/T 698.31—2010中5.3.3的试验方法进行。

    - 功率消耗

在接口转接器非通信状态下，使用准确度不低于0.2级的标准表或其他合适方式测量接口转接器功率消耗。

    - 机械要求

      - 机械强度

接口转接器不包装、不通电状态下，固定在试验台中央，按照GB/T 2423.10中的试验方法，并在下列条件进行：

- 频率范围：10 Hz～150 Hz；

- 位移幅值：0.075 mm（频率≤ 60 Hz）；

- 加速度幅值：10 m/s2 （频率＞60 Hz）；

- 每轴线扫频周期数：20。

      - 阻燃性能

按照GB/T 5169.11中的试验方法，并在下列条件下进行：

- 温度：650 ℃±10 ℃；

- 时间：30 s。

      - 防尘和防水性

按照GB/T 4208-2017中的试验方法进行。

    - 通信接口

按照以下步骤进行：

- 测试主机通过RS-485连接接口转接器传感控制设备通信接口，数据采集器通过RS-485、RS-232连接接口转接器数据采集器通信接口，低压分布式电源通过RS-485、RS-232连接接口转接器低压分布式电源通信接口；

- 设置测试主机、数据采集器和低压分布式电源接口通信速率为9600 bps、校验方式无校验、8个数据位、1个停止位；

- 测试主机和数据采集器分别向接口转接器发出低压分布式电源参数查询命令，记录接口转接器返回测试主机、数据采集器的内容。

    - 功能要求

      - 数据转发

搭建接口转接器数据转发测试系统，测试主机和数据采集器同时通过接口转接器读取低压分布式电源数据，记录接口转接器返回的数据及时间，系统结构应与图1相符合。

图1 接口转接器数据转发测试系统

      - 本地状态指示

目测法。

      - 参数设置与查询

测试主机向接口转接器发出DL/T 698.45、DL/T 645—2007协议类型的资产编号和通信地址设置命令后，发出接口转接器资产编号和通信地址查询命令，记录接口转接器返回测试主机的内容。

    - 安全要求

测试主机向接口转接器获取ESAM相关信息、进行安全传输测试。

    - 电磁兼容性

按照DL/T 698.31—2010中的试验方法进行，试验项目包括工频磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度。

- 检验规则

  - 检验分类

分为型式检验和出厂检验。

  - 检验项目

检验项目应与表1相符合。

- 检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求条款 | 试验方法条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式要求 | 外形结构 | 外形尺寸 | T/CIMA 0142.9 4.1 | 5.1.1.1 | √ | √ |
| 2 |  |  | 状态指示 | T/CIMA 0142.9 4.2 | 5.1.1.2 | √ | √ |
| 3 |  | 接口 |  | T/CIMA 0142.9 5 | 5.1.2 | √ | √ |
| 4 |  | 标识和标志 |  | T/CIMA 0142.9 6 | 5.1.3 | √ | √ |
| 5 | 技术要求 | 环境要求 | 高温 | T/CIMA 0142.6 4.1.1 | 5.2.1.1 | √ |  |
| 6 |  |  | 低温 | T/CIMA 0142.6 4.1.1 | 5.2.1.2 | √ |  |
| 7 |  |  | 恒定湿热 | T/CIMA 0142.6 4.1.1 | 5.2.1.3 | √ |  |
| 8 |  | 功率消耗 |  | T/CIMA 0142.6 4.4 | 5.2.2 | √ | √ |
| 9 |  | 机械要求 | 机械强度 | T/CIMA 0142.6 4.2.1 | 5.2.3.1 | √ | √ |
| 10 |  |  | 阻燃性能 | T/CIMA 0142.6 4.2.2 | 5.2.3.2 | √ |  |
| 11 |  |  | 防尘和防水性 | T/CIMA 0142.6 4.2.3 | 5.2.3.3 | √ |  |
| 12 |  | 通信接口 |  | T/CIMA 0142.6 4.5 | 5.2.4 | √ |  |
| 13 |  | 功能要求 | 数据转发 | T/CIMA 0142.6 4.6.1 | 5.2.5.1 | √ | √ |
| 14 |  |  | 本地状态指示 | T/CIMA 0142.6 4.6.3 | 5.2.5.3 | √ |  |
| 15 |  |  | 参数设置与查询 | T/CIMA 0142.6 4.6.4 | 5.2.5.4 | √ | √ |
| 16 |  | 安全要求 |  | T/CIMA 0142.6 4.7 | 5.2.6 | √ | √ |
| 17 |  | 电磁兼容性 |  | T/CIMA 0142.6 4.8 | 5.2.7 | √ |  |
| 注：“√”表示应做的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________